建築技術規則第十四章工廠類建築物基本設施及設備標準檢討表

	基地座落
	　　　　鄉鎮市　　　　段　　　　小段　　　　　　地號

	設計建築師
	


	條　　　　　文
	檢討情形
	結果

	第271條
	作業廠房樓地板面積不得小於150平方公尺。與其附屬空間應以防火牆或防火樓板及甲種防火門窗區劃用途，同時能個別通達避難層或地面或樓梯口。
	
	符合

	第271-1條
	作業廠房符合下列情形之ㄧ者，不受前條第一項單層樓地板面積之限制： 

1、 82年4月13日以前完成地籍分割之建築基地，符合直轄市、縣（市）畸零地使用規定，其可建築之單層樓地板面積無法符合前條第一項規定。 
2、 82年4月13日以前申請建造執照並已領得使用執照之合法工廠建築物，作業廠房單層樓地板面積不符前條第一項規定，於原建築基地範圍內申請改建或修建。 
3、 原建築基地可建築之單層樓地板面積符合前條第一項規定，其中部分經劃設為公共設施用地致賸餘基地無法符合規定，或建築基地上之建築物已領有使用執照，於重新申請建築執照時，因都市計畫變更建蔽率調降，致無法符合規定。
	
	

	第272條
	廠房附屬空間設置面積應符合下列規定：

1、 辦公室（含守衛室、接待室、會議室）及研究室之合計面積不得超過作業廠房面積五分之一。
2、 作業廠房面積在300平方公尺以上之工廠，得附設單身員工舍，其合計面積不得超過作業廠房面積三分之一。
3、 員工餐廳（含廚房）及其他相關勞工福利設施之合計面積不得超過作業廠房面積四分之一。

前項附屬空間合計樓地板面積不得超過作業廠房面積之五分之二。
	
	符合

	第273條
	本編第一條第三款陽台面積得不計入建築面積及第162條第1款陽台面積得不計入該層樓地板面積之規定，於工廠類建築物不適用之。
	
	符合

	第274條
	作業廠房樓層淨高不得小於2.7公尺。
	
	符合

	第275條
	工廠類建築設有二座以上直通樓梯者，其樓梯口相互間之直線距離不得小於建築物區劃範圍對角線長度之半。
	
	符合

	第276條
	工廠類建築物出入口應自建築線至少退縮該建築物高度平方根之二分之一，且平均退縮距離不得小於3公尺，最小退縮距離不得小於1.5公尺。
	
	符合

	第278條
	作業廠房樓地板面積1,500平方公尺以上者，應設一處裝卸位，每增加4,000平方公尺並應增設一處。

前項裝卸位長度不得小於13公尺，寬度不得小於4公尺，淨高不得小於4.2公尺(標示如配置圖及一樓平面圖)
	
	符合

	第279條
	倉庫或作業廠房之儲藏空間設於避難層以外之樓層者，應設置專用載貨昇降機。
	
	符合

	第280條
	工廠類建築物每一樓層之衛生設備應集中設置，但該層樓地板面積超過500平方公尺者，每超過500平方公尺得增設一處，不足一處者以一處計。
	
	符合

	建築師簽章
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